南水北调东线江苏水源有限责任公司2023年度运管维项目土建项目

- 洪泽站进水池土质护坡及河床硬化项目商品混凝土采购招标文件

招标人：江苏鸿基水源科技股份有限公司

编制日期：2023年8月10日

- 招 标 公 告

江苏鸿基水源科技股份有限公司 中标承接了南水北调东线江苏水源有限责任公司2023年度运管维项目土建项目，为确保优质、按期完成施工任务。根据施工需要，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现公开邀请潜在投标人参加分项工程洪泽站进水池土质护坡及河床硬化项目商品混凝土的采购投标。招标公告发布于江苏鸿基水源科技股份有限公司网站（http://www.jshjsy.com）

- 1.工程概况

南水北调东线江苏水源有限责任公司2023年度运管维项目土建项目已批准建设，建设资金来自企业自筹，出资比例为100%。 项目建设地点：包括扬州、淮安、宿迁和徐州片工程土建相关项目，共计19子项目。其中洪泽站进水池土质护坡及河床硬化项目位于南水北调东线江苏水源有限责任公司淮安分公司管辖的洪泽站内。

1.1工程概况

洪泽站工程是南水北调东线第一期工程的第三梯级泵站之一，工程等别为Ⅰ等，泵站规模为大（2）型，其主要任务是通过与下级金湖站联合运行，由金宝航道、入江水道三河段向洪泽湖调水150m3/s，为洪泽湖周边及以北地区供水，视周边水情，利用洪泽湖蓄水资源进行发电。

1.2维修缘由及维修内容

1.2.1泵站下游南侧护坡格埂情况

泵站下游依次为钢筋混凝土护坦31.2m（桩号0+012~0+043）、60m浆砌块石护底（桩号0+043~0+103）、145m天然河床（桩号0+103~0+248），经近三年水下检查，发现桩号0+103~0+160段高程为6.4m处约60m格埂存在滑移、脱落及冲刷现象，其中最大刷空深度为65cm，最大分离宽度为53cm。

底埂分离宽度及刷空深度示意图

1.2.2进水闸下游护坡冲刷情况

2021年水下检查发现，南堤护坡（桩号约为下J0+100~下J0+160）坡底格埂露出泥面 30~50cm，北堤护坡（桩号约为下J0+110~下J0+150）坡底格埂露出泥面 30~50cm。

2022年水下检查发现，南堤护坡（桩号约为下J0+110~下J0+150）底格埂有10~20cm的脱空现象；南堤护坡（桩号约为下J0+090~下J0+110）坡底格埂露出泥面50~60cm，格埂底部掏空高度10~20cm。北堤护坡（桩号约为下J0+090~下J0+110）底格埂露出泥面60~70cm，格埂底部掏空 30~50cm。南北部位掏空均有增大趋势，且进水闸下游消力池内存在较多建筑垃圾。

1.2.3进水闸下游河床冲刷情况

进水闸下游依次为钢筋混凝土消力池14m（桩号下J0+004~下J0+018）、浆砌块石护底50m（桩号下J0+018~下J0+068）、天然河床83m（桩号下J0+068~下J0+151），泵站0+248至进水闸0+151之间为混凝土河床，长度为117m。

历年河道断面观测结果显示，桩号下J0+075~下J0+140段河床底部存在冲刷现象，且有扩大趋势，冲刷深度在0.3~0.9m之间，最大冲坑深度约1.2m。

1.2.4主要维修内容

考虑洪泽站后期长时间调水与发电双向运行影响，经征询设计院意见和专家审查意见，对进水闸至泵站间土质护坡及河床进行全部硬化处理。

施工范围：桩号B下0+103~B下0+248，J下0+068~0+151土质护坡及河床进行硬化处理。

泵站至进水闸间高程6.4~3.0段228m土质护坡增设混凝土护坡，从下至上依次为：8cm黄砂垫层、7cm碎石垫层及12cmC25砼面层，坡脚设置40×60砼底格埂，纵向每20m设置一道伸缩缝，在高程4.5m护坡设置一排冒水孔，采用Φ80mm PVC管，冒水孔垂直于坡面布置，孔间距2m。

泵站至洪金地涵间145m土质河床增设砼护底，从下至上依次为：8cm黄砂垫层、7cm碎石垫层及12cmC25砼面层，进水闸至洪金地涵间83m土质河床增设砼护底，从下至上依次为：8cm黄砂垫层、7cm碎石垫层及15cmC25砼面层。纵向每20m设置一道伸缩缝，设置30×40砼格埂，清理进水闸下游消力池内建筑垃圾。

- 2.招标工作内容及工程量清单

2.1招标工作内容

泵站至进水闸间高程6.4~3.0段228m土质护坡增设混凝土护坡，从下至上依次为：8cm黄砂垫层、7cm碎石垫层及12cmC25砼面层。

泵站至洪金地涵间145m土质河床增设砼护底，从下至上依次为：8cm黄砂垫层、7cm碎石垫层及12cmC25砼面层；进水闸至洪金地涵间83m土质河床增设砼护底，从下至上依次为：8cm黄砂垫层、7cm碎石垫层及15cmC25砼面层。

本次招标内容主要为采购上述施工的C25商品混凝土。商混材料拟采用以下两种方式供应至施工作业面：

（1）泵车结合铲运车，主要用于河床部位；（2）泵车结合滑槽，主要用于土质护坡部位。

2.2工程量清单

主要工程量见工程量表。

工程量表

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 洪泽站进水池土质护坡及河床硬化工程量表 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 护坡整修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站下游北堤护坡整修 | 145m（桩号B下0+103～B下0+248） |  |  |  |  |  |
| 1.1 | C25砼护坡 | 厚12cm | m3 | 192.62 |  |  |  |
| 1.2 | C25砼格埂 | 40cm×60cm（宽×高） | m3 | 44.10 |  |  |  |
| 2 | 泵站下游南堤护坡整修 | 145m（桩号B下0+103～B下0+248） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | C25砼护坡 | 厚12cm | m3 | 192.62 |  |  |  |
| 2.2 | C25砼格埂 | 40cm×60cm（宽×高） | m3 | 44.10 |  |  |  |
| 3 | 进水闸下游北堤护坡整修 | 83m（J下0+068～0+151） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | C25砼护坡 | 厚12cm | m3 | 110.26 |  |  |  |
| 3.2 | C25砼格埂 | 40cm×60cm（宽×高） | m3 | 25.23 |  |  |  |
| 4 | 进水闸下游南堤护坡整修 | 83m（J下0+068～0+151） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | C25砼护坡 | 厚12cm | m3 | 110.26 |  |  |  |
| 4.2 | C25砼格埂 | 40cm×60cm（宽×高） | m3 | 25.23 |  |  |  |
| （二） | 河床硬化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水闸至洪金地涵天然河床硬化 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | C25砼护底 | 厚15cm | m3 | 622.50 |  |  |  |
| 1.2 | C25砼格埂 | 30cm×40cm（宽×高） | m3 | 43.92 |  |  |  |
| 2 | 泵站至洪金地涵天然河床硬化 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | C25砼护底 | 厚12cm | m3 | 870.00 |  |  |  |
| 2.2 | C25砼格埂 | 30cm×40cm（宽×高） | m3 | 82.80 |  |  |  |

注：报价为泵送、含税到场价（含增值税专票税率3%），最终按监理核定的合格工程量结算。

3工期要求

本工程工期45日历天。工程计划2023年8月21开工，2023年10月04日前具备完工验收条件。供货方根据项目采购计划、进场批量，按时组织供货到指定位置（见招标工作内容部分）。若投标人延误供货，承担工期延误罚款。

- 4.投标人资格要求

投标人必须具有供货经验、运输及泵送能力，满足本工程施工商砼供应（承诺函）。投标书附；法人营业执照、企业资质证件、安全生产许可证复印件一份（小规模纳税人可不附），施工期间有专人与招标人对接。

- 工程质量标准

供货方须接收采购方组织的建设、监理单位的搅拌站设备、场地、原材质量的考察。产品质量须符合相关标准规范的要求，合格率达到100%。

- 6.计量与付款

（1）工程量清单中的综合单价包括了为实施和完成本合同合格工程所需的临时设施费、措施费、材料、管理、保险、过磅、利润及增值税工程专票税金（税率3%，或按实际能提供的税率报价，招标方按折算单价评审）等各种规费、税费等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

（2）计量以双方签认的过磅单为基础，按月办理双方签认的结算单，先支付当月结算材料款的50％，招标方收到当月进度款后付清当月结算款。

（3）若发现车辆过磅、运输途中作假，则当日所有运输车辆均扣除作假数量作为处罚。招标方有随机抽调运输车辆到指定过磅点复磅的权力，供货方应配合复磅。

- 8、招标文件的获取

请有意参加投标的承包人于2023年8月12日16:00前到江苏鸿基水源科技股份有限公司网上购买下载招标文件，同时提供经办人本人身份证件、单位介绍信（授权委托书）和营业执照（以上文件提供原件或加盖单位公章的复印件）。需将以上资料发送：裴生虎，联系电话13951435416，qq邮箱 1482681649@qq.com。

本次招标不组织踏勘现场，不召开投标预备会。投标人自行踏勘现场，发生的费用自理，踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失自行负责。项目部现场联系人：裴生虎13951435416 /李永博18605203466。

- 9.投标文件格式

目 录

一、投标涵

二、已标价工程量清单（同时提供Excell电子版）

三、投标人劳务资质复印件（没有可不附）

四、劳务分包投标承诺书

- 10.投标文件的递交

（1）投标文件递交的截止时间（投标截止时间）及地点：2023年8月16日15：00前提交江苏鸿基水源科技股份有限公司（邮箱1482681649@qq.com）；

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人可不予受理。

- 11.评标

本次招标评标标准在同等条件下以合理低价中标。

- 12.合同签订

中标单位在接到中标通知后，到江苏鸿基水源科技股份有限公司南水北调东线江苏水源有限责任公司2023年度运管维项目项目部签订合同，逾期不签订合同将作为自动放弃处理。中标人接到中标通知后，应立即按招标文件要求组织施工，服从招标人的现场安排做好相关工作。

- 13.联系方式

招标人：江苏鸿基水源科技股份有限公司

地 址：江苏省扬州市邗江区物港路30号

联系人：裴生虎

联系电话：13951435416、邮箱： 1482681649@qq.com

一、投 标 函

致：江苏鸿基水源科技股份有限公司

1．我方已仔细研究了南水北调东线江苏水源有限责任公司2023年度运管维项目土建项目洪泽站进水池土质护坡及河床硬化项目商砼采购招标文件，愿意以人民币 (大写)       元(¥       元)的总报价投标，供货进度满足要求，按合同约定实施，质量达到 合格。

2、我方充分理解并且积极响应招标文件的内容，如有违反，我方愿意承担相应责任。

3、我方承诺在投标有效期内不补充、修改、替代或者撤回本投标文件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同工程内容。

（5）我方同意招标工程量调整，调整后我方仍按原投标报价清单实施，不调价。

投标人（盖章）：

法人代表或授权委托人签字：

联系人：                   电话：

银行帐号：

年     月     日

- 已标价工程量清单

工程量报价表

| 序号 | 项目名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 洪泽站进水池土质护坡及河床硬化工程量表 |  |  |  |  |  |
| （一） | 护坡整修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站下游北堤护坡整修 | 145m（桩号B下0+103～B下0+248） |  |  |  |  |
| 1.1 | C25砼护坡 | 厚12cm | m3 | 192.62 |  |  |
| 1.2 | C25砼格埂 | 40cm×60cm（宽×高） | m3 | 44.10 |  |  |
| 2 | 泵站下游南堤护坡整修 | 145m（桩号B下0+103～B下0+248） |  |  |  |  |
| 2.1 | C25砼护坡 | 厚12cm | m3 | 192.62 |  |  |
| 2.2 | C25砼格埂 | 40cm×60cm（宽×高） | m3 | 44.10 |  |  |
| 3 | 进水闸下游北堤护坡整修 | 83m（J下0+068～0+151） |  |  |  |  |
| 3.1 | C25砼护坡 | 厚12cm | m3 | 110.26 |  |  |
| 3.2 | C25砼格埂 | 40cm×60cm（宽×高） | m3 | 25.23 |  |  |
| 4 | 进水闸下游南堤护坡整修 | 83m（J下0+068～0+151） |  |  |  |  |
| 4.1 | C25砼护坡 | 厚12cm | m3 | 110.26 |  |  |
| 4.2 | C25砼格埂 | 40cm×60cm（宽×高） | m3 | 25.23 |  |  |
| （二） | 河床硬化 |  |  |  |  |  |
| 1 | 进水闸至洪金地涵天然河床硬化 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | C25砼护底 | 厚15cm | m3 | 622.50 |  |  |
| 1.2 | C25砼格埂 | 30cm×40cm（宽×高） | m3 | 43.92 |  |  |
| 2 | 泵站至洪金地涵天然河床硬化 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | C25砼护底 | 厚12cm | m3 | 870.00 |  |  |
| 2.2 | C25砼格埂 | 30cm×40cm（宽×高） | m3 | 82.80 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：报价须注明所含增值税专票税率（含3%增值税专票），均为泵送价。

说明：

1、投标报价含专用发票税率3%的税金，不足部份将在结算中扣除；

2、施工时以上工程量会有变动，实际完成的工程量以结算工程量为准；投标人不得因工程量的增减变更调整中标单价；

3、以上清单报价中各子项报价已包含为完成该子项工作内容所需使用的一切设备使用费、安全文明施工、劳保费用、怠工、天气、和措施费用（须考虑转运、排水、养护）等；

4、本次报价为综合单价，包含中标人利润及中标人为完成本项目合同工作所需的一切配套费用；

5、不服从现场管理，招标人有权处罚或限期退场，投标方将承担由此造成的损失；

6、投标人承诺无条件服从甲方对施工区域的安排、工作内容划分，投标价格不因区域不同而调整。

投标人（盖章）：

法人代表或授权委托人签字：

联系人：                   电话：

年     月     日

三、投标人资质复印件

法人营业执照、企业资质证件、安全生产许可证（有的可附，作为加分条件）。

四、投标承诺书

江苏鸿基水源科技股份有限公司：

根据贵司招标要求，针对洪泽站进水池土质护坡及河床硬化项目商砼材料采购相关事项，我司承诺如下：

1、我司不因任何原因、以任何借口拖延支付劳务人员工资、运输费、货款等，保证不发生劳务人员上访讨薪、诉讼、仲裁等事件。

2、我司将加强安全教育，做好质量控制、安全管理措施，杜绝发生安全事故。

3、我司将遵纪守法，遵守现场管理制度、规定，保险齐全有效。

4、若发生劳务人员上访讨薪、诉讼/仲裁案件及其他可能导致贵司承担不利后果的事件，我司承诺在5个工作日内处理完毕，逾期未完成，我司承诺每起事件向贵司支付违约金，同时承担贵司处理相关事件所发生的全部费用，相关费用贵司可在支付工程款时直接扣除。